PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

REMONT OŚWIETLENIA NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Adres inwestycji: Kamieniec Ząbkowicki działki nr 810, 936/5,6,7 obręb: Kamieniec Ząbkowicki I

Inwestor: Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul.  Ząbkowicka 26  		  57-230 Kamieniec Ząbk.

Projektant: Ryszard Comber

57-200Ząbkowice Śl. Tarnów 21

upr. nr NBGP.V-7342/3/53/98

lipiec 2014r

Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Szafka oświetlenia parkowego (SOP)

- Linia kablowa do zasilania lamp oświetlenia ulicznego

- Słupy lamp oświetleniowych oraz źródła światła

- Ochrona przeciwporażeniowa

- Uwagi końcowe

II. Umowa kompleksowa nr 43UP1401380/110589/PROD_434001240954 z dnia  	30.04.2014

III. mapa ewidencji gruntu wraz z naniesionym planem remontu oświetlenia

IV. Wykaz podmiotów (właścicieli gruntów)

V. Obliczenia techniczne

VI. Rysunki techniczne.

rys. nr E1 Plan zabudowy słupów oświetlenia ulicznego

rys. nr E-2 Schemat zasilania energetycznego

VII. Załączniki

- Karta katalogowa słupów

- Karta katalogowa lamp oświetleniowych

- Potwierdzenie przynależności do OIIB na 2014r

Opis techniczny

- Podstawa opracowania

    - Zlecenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Umowa nr 27.PR.TS.2014 z dn. 17.07.2014 na wykonanie projektu technicznego

    - Umowa kompleksowa nr 43UP1401380/110589/PROD_434001240954 z dnia  	30.04.2014

    - Obowiązujące przepisy i normy branżowe związane tematyczne

    - Informacje techniczne o aktualnie dostępnych urządzeniach i osprzęcie

występującym w realizacji zadania objętego niniejszym projektem

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania niniejszego opracowania jest zabudowa szafki oświetlenia parkowego (SOP), wymiana kabli ziemnych po istniejącej trasie, demontaż istniejących słupów oświetlenia parkowego, montaż nowych stylowych lamp wraz ze źródłami światła zlokalizowana w granicach nieruchomości obejmujące działki nr 936/7,6,5 i 810 obręb Kamieniec Ząbk. I.

1.3. Szafka oświetlenia parkowego (SOP)

Na terenie działki nr 936/7 obok istniejącej szafki sterowania pomp fontanny zabudować w obudowie wykonanej z materiałów zapewniających II klasę izolacji i odpornej na oddziaływania czynników atmosferycznych, wolnostojącą szafkę oświetlenia parkowego (SOP).

Zasilanie szafki oświetleniowej wykonać z istniejącej rozdzielnicy kablem typu YKY 5x10mm2 poprzez wyłącznik instalacyjny S303 C25, jako zabezpieczenie przed skutkiem zwarć i przeciążeń linii zasilającej.

Wyposażenie szafki SOP wykonać wg schematu przedstawionego na rys. nr E-2. Elementem sterowania oświetlenia będzie cyfrowy programator astronomiczny CPA 5rc lub inny, należy również wykonać możliwość ręcznego sterowania oświetleniem parkowym. Kablowe obwody odbiorcze należy przyłączyć do rozłączników bezpiecznikowych RBK-00 i zabezpieczyć przed przeciążeniem jak i zwarciem bezpiecznikami topikowymi WTN-00CgG 10A.

1.4. Linia kablowa zasilania oświetlenia parkowego

Z szafki SOP wyprowadzić obwody kablowe kablem ziemnym typu YAKY 4x25mm2 do:

- istniejącej lampy oświetleniowej oznaczonej na rys. E-1 jako PO-istn.

- projektowanej nowej lampy oświetleniowej oznaczonej na rys. E-1 jako PO-1 do PO-6

na odcinku od działki nr 936/7 poprzez teren drogi dz. nr 936/6 kable ułożyć w osłonowej rurze osłonowej SRS 110 o długości min 9m.

Kable ułożyć w wykopie otwartym o głębokości 0,6m na podsypce i przykryciu warstwą 0,1m piasku tak przygotowany kabel należy zasypać 0,15÷0,25m warstwą gruntu rodzimego a następnie należy położyć folię kalandrowaną koloru niebieskiego. Resztę wykopu należy uzupełnić gruntem rodzimym.

Projektowaną linię kablową należy wykonać w układzie sieci TN-C.

Całość prac związanych z ułożeniem kabla wykonać zgodnie z Normą SEP   N SEP-E-0004.

1.5. Słupy lamp oświetleniowych oraz źródła światła

Oświetlenie parkowe PO-01 do PO-06 na terenie działek nr 936/7, 936/6, 936/5 oraz 810, obręb Kamieniec Zabk. I projektuje się na słupach stylowych typu LS5 firmy „Elmonter” 62-410 Zagórów ul. Przemysłowa 1, (karta katalogowa jako załącznik projektu) lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych.  Głębokość zakopania fundamentów słupów wynosi 1,30m.

Jako źródła światła projektuje się oprawy sodowe OPO3G firmy „Elmonter” 62-410 Zagórów ul. Przemysłowa 1, (karta katalogowa jako załącznik projektu) lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych o mocy 100W.

Jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe dla opraw oświetleniowych w słupach zastosować tabliczki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem (Wts, S301 B) o prądzie max 6A. Wykonać należy uziemienie słupów oświetleniowych PO-1 i PO-6 rezystancja uziemienia wg warunku Ru≤30 po uwzględnieniu współczynnika k.

Rozmieszczenie opraw wg rys. E1 zapewni prawidłowe natężenie oświetlenie dla tej kategorii drogi i ciągu pieszego.

Dopuszcza się zastosowanie słupów i opraw oświetleniowych innego producenta z zachowaniem podanych parametrów technicznych.

1.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym, zastosować SZYBKIE WYŁACZENIE ZASILANIA stosując bezpieczniki topikowe w szafce oświetlenia parkowego o prądzie 10A dla słupów parkowych i bezpieczniki max. 6A w tabliczce bezpiecznikowej, jako zabezpieczenie opraw i źródeł światła.

1.7. Uwagi końcowe

Całość prac związanych z zabudową słupów oświetleniowych wraz ze źródłami światła winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych. Limit mocy określony wg umowy  kompleksowej nr 43UP1401380/110589/PROD_434001240954 z dnia  30.04.2014 w pełni pokryje zapotrzebowanie w energię elektryczną dla planowanej inwestycji.

# Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wytyczenia miejsca ustawienia słupów oświetlenia parkowego przez uprawnioną jednostkę obsługi geodezyjnej,                                a po jej zakończeniu dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca do odbioru końcowego przedkłada komplet protokołów pomiarów elektrycznych w zakresie rezystancji kabli oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

# Kierownik budowy wykonujący zadanie na zlecenie inwestora zobowiązany jest, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b (Prawo Budowlane), sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych.